浙江杭海城际铁路机电工程

设备候选供应商

资格评审文件

ZI GE PING SHEN WEN JIAN

选定人：浙江杭海城际铁路有限公司（盖章）

二○一七年十月

目录

第一章 资格评审公告	3

第二章 申请人须知	4

一、总则	5

二、资格评审申请文件的编制	5

三、文件的送交	6

第三章 资格评审申请文件格式	8

一、资格评审申请函格式	8

二、授权书格式	9

三、申请文件附表	10

四、相关证明、证件	17

第四章 资格评审办法（有限数量制）	21

第五章 杭海城际机电工程设备技术需求书	24

第一章  资格评审公告

杭州至海宁城际铁路起于杭州余杭高铁站，与杭州地铁1号线（远期9号线）换乘。线路总长约46.38km，设站12座，其中地下车站4座（余杭高铁站、皮革城站、海昌路站、浙大国际学院站），高架车站8座（许村镇站、海宁高铁站、长安镇站、桑亭路站、周王庙站、盐官镇站、桐九公路站、斜桥镇站）。于盐官镇郭店村附近设车辆综合基地一座，控制中心设于车辆基地内，本工程共设置主变电所两座，分别位于长安镇站和斜桥镇站附近。

为确保杭海城际铁路机电工程选择技术先进、性能优良、质量可靠的设备，浙江杭海城际铁路有限公司将公开开展杭海城际铁路机电工程设备候选供应商选定工作。

本次选定候选供应商采用资格评审方式，选定人为浙江杭海城际铁路有限公司。选定人通过申请人递交的资格评审申请文件组织评审确定候选供应商入围单位。

现将本次选定内容和资格评审申请条件等公告如下：

1、选定范围：

本次选定杭海城际机电工程设备为：防火封堵。

2、资格条件：

（1）申请人必须为具有独立法人资格的设备制造商。

（2）申请人必须通过ISO9001质量管理体系认证。

（3）本次选定只接受生产厂家资格申报，不接受代理商及联合体申报。

3、本项目资格评审文件和补充文件以网上（集团官网http://www.cncico.com/和中国采招网http://www.bidcenter.com.cn和杭海官网www.cncico.com/sub_company_index/7627.html）下载方式发放。资格评审文件下载期限为：2017年     11 月 21 日至2017年 12 月 13 日。如有补充文件选定人将于2017年 12 月 7 日前在网上发布补充文件，潜在供应商应自行关注网站公告，选定人不再一一通知。凡符合资格评审申请条件并有供应意向的独立法人，递交资格评审文件时请持单位介绍信，法定代表人或其委托代理人有效身份证原件（委托代理人还应随带授权委托书原件）及复印件，按本公告要求的时间、地点递交资格评审文件。

4、资格评审申请文件递交时间：2017年 12 月 13 日上午8:00~9：00（北京时间）。

5、资格评审申请文件递交地点：海宁市钱江西路178号钱江大厦16F会议室。

浙江杭海城际铁路有限公司

2017年 11 月 20  日

第二章  申请人须知

| 申请人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 选定人 | 名称：浙江杭海城际铁路有限公司 地址：海宁市钱江西路178号钱江大厦16F 联系人：王工 电话：0573—80772917 |
| 2 | 项目名称 | 杭州至海宁城际铁路工程 |
| 3 | 选定范围 | 本次资格评审范围是杭州至海宁城际铁路工程施工所需 防火封堵 供应商 |
| 4 | 供应要求 | 供应时间满足杭海城际工期要求； 设备质量符合设计要求，满足国家规定质量标准； 其它详见第五章。 |
| 5 | 申请文件有效期 | 90日历天（从提交资格评审文件截止之日算起） |
| 6 | 资格评审申请文件份数 | 7份，正本1份，副本6份，电子文档（U盘）1份。 |
| 7 | 封套上写明 | 选定人名称：浙江杭海城际铁路有限公司 选定人地址：海宁市钱江西路178号钱江大厦16F会议室 杭海城际铁路机电工程 防火封堵 候选供应商资格评审申请文件 在2017年12月13日09时00分（即评审时间）前不得开启 |
| 8 | 递交申请文件地点 | 海宁市钱江西路178号钱江大厦16F会议室 |
| 9 | 是否退还申请文件 | 否 |
| 10 | 申请文件递交截止时间 | 2017年 12 月 13 日上午09：00 时（北京时间） |

一、总则

1. 范围

1.1项目名称：见申请人须知前附表。

1.2选定范围：见申请人须知前附表。

1.3供应要求：见申请人须知前附表。

2.管理模式

2.1采用甲控乙供模式，即选定人对设备供应商进行供货资格的选定，按资格评审得分情况从高至低选取 5  家质量可靠、价格合理、服务优良、生产和供应能力满足杭海城际铁路工程进度需要的  防火封堵  候选供应商。

2.2在城际铁路施工期间，由候选供应商与施工承包商在平等互利的前提下，自行签订供应合同，供应量和供应价格双方自行协商，货款由施工承包商支付给  防火封堵  供货商。

2.3    防火封堵   的技术标准详见第五章：杭海城际机电工程设备技术需求书。具体供货时，以施工设计图要求的指标为准。

2.4候选供应商应承诺无条件服从《浙江杭海城际铁路有限公司甲控材料（设备）实施细则（试行）》的相关规定。

2.5入围后，候选供应商应设有2个及以上专门的联络人，其中1人为联络人代表、应有相关物流供应组织经验3年以上，其余为一般联络人，应有相关物流供应组织经验。入围的申请人应保证其设立的联络人能响应施工承包商的要求对供货工作进行及时协调。

二、资格评审申请文件的编制

3．申请人递交资格申请文件的组成

3.1 申请人编写的文件，应包括下列各项内容：

A. 申请书；

B. 授权书；

C. 申请文件附表（表1－表7）；

D. 资格审查文件资料；

E. 承诺书。

以上内容都必须使用规定的格式或大纲，除另有规定者外，申请人不得修改。申请人按选定要求编制和递交申请文件（具体格式见第三章申请文件格式）。

3.2随同文件提交的附表应满足本文件的要求，并作为对申请文件进行评审的主要依据。

4. 资格申请文件有效期

资格申请文件有效期为文件递交截止日期起的90天，在此期限内，文件保持有效。

5. 资格申请文件的份数和签署

5.1申请人应向选定人递交7份文件，正本1份，副本6份，电子文档（U盘）1份。当正本与副本有不一致时，以正本为准；书面文件与电子文档有不一致时，以书面为准。

5.2文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由申请人的法定代表人或其授权的代理人在改动处小签或盖章。

5.3资格审查文件封面要求法人代表签名并盖公章。

5.4授权书应以规定的书面方式出具。

三、文件的送交

6. 文件的密封和标记

6.1未密封的评审文件将不予接收。

6.2 外层封套上应加贴封条并用小初号黑体打印：

（a）收件人：浙江杭海城际铁路有限公司

（b）杭海城际机电工程  防火封堵   候选供应商资格评审文件；

（c）在2017年 12 月 13 日 09:00 （北京时间）前不得开封。

6.3如果因投递地点未写清楚而使评审文件迟到或遗失，或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，选定人概不负责。

7. 送交评审文件截止期

7.1申请人在2017年 12 月 13 日上午09：00前（北京时间），必须将文件送至海宁市钱江西路178号钱江大厦16F会议室签收，逾期不候。

7.2在特殊情况下，选定人如果决定推迟送交文件截止期，至少在原定截止期的5天前将此决定在网上公告通知。在此情况下，选定人和申请人的权利和义务相应延长至新的申请截止日。

8. 迟到的文件

选定人在按本须知规定的送交文件截止期以后不再接受申请人的文件。

9.  文件的更改与撤回

9.1在送交文件截止期以前，申请人可以更改或撤回文件，但必须以书面形式提出，并经法定代表人或其授权的代理人小签或盖章，在时间紧迫的情况下，文件撤回的要求可先以传真通知选定人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交文件截止期以前送达选定人签收。

9.2更改的文件应同样按照文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

9.3送交文件截止期以后，文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知规定办理。

第三章 资格评审申请文件格式

一、资格评审申请函格式

资格评审申请函

致：浙江杭海城际铁路有限公司

1. 在研究了杭海城际机电工程设备候选供应商资格评审文件后，我们同意与相关施工承包商签订供货合同并按《浙江杭海城际铁路有限公司甲控材料（设备）实施细则（试行）》的要求供应设备，并按施工承包商下达的采购计划，及时、保质、保量供应设备。

2．我们同意严格遵守本申请书的各项承诺。

3．本申请书连同贵单位的入围通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

申请人地址：_____________     申请人：（盖  章）

邮政编码：_______  ______     法定代表人或其授权代理人：（签  字）

电    话：_____________       传真：_______________

日期：     年    月    日

二、授权书格式

致：浙江杭海城际铁路有限公司

本授权书宣告：（申请人全称）（职务）（姓名）合法地代表我单位，授权（申请人或其下属单位全称）的（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在杭海城际机电工程

防火封堵  候选供应商的选定过程中，以我单位的名义处理一切与此有关的事项。

申请人：（盖章）

授权人：（签字）

被授权的代理人：（签字）

日期：  年  月  日

三、申请文件附表

表1、申请候选供应商联络人表

| 序号 | 联络人姓名 | 性别 | 单位名称、办公地址和邮编 | 联系方式（包括办公、传真、手机、邮箱等） | 联络人相关物流供应组织经验 | 备注 （注明是“联络人代表”或“一般联络人” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附各联络人的身份证复印件；

2、联络人数量不得少于2人，其中1人为“联络人代表”，其余为“一般联络人”，合同履行过程中施工承包商或项目选定人一般情况下将遵循先“联络人代表”后“一般联络人”的联系顺序。

| 表2、企业财务状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目或指标 | 单位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 一、注册资本金 | 万元 |  |  |  |
| 二、资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、固定资产（原值/净值） | 万元 |  |  |  |
| 四、流动资产 |  |  |  |  |
| 其中：1、货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 2、存货 | 万元 |  |  |  |
| 3、应收账款 | 万元 |  |  |  |
| 4、预付账款 | 万元 |  |  |  |
| 5、其他应收款 | 万元 |  |  |  |
| 五、平均流动资产余额 | 万元 |  |  |  |
| 六、速动资产 |  |  |  |  |
| 七、流动负债 |  |  |  |  |
| 其中：1、预收及应付款 | 万元 |  |  |  |
| 2、短期借款 | 万元 |  |  |  |
| 八、年销售额（营业收入） | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金净流量 | 万元 |  |  |  |
| 十一、反映企业财务状况及经营成果的指标 |  |  |  |  |
| 1、流动比率 | % |  |  |  |
| 2、资产负债率 | % |  |  |  |
| 3、流动资产周转率 | 次 |  |  |  |
| 4、资产报酬率 | % |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 说明：本表后请附2014年、2015年、2016年经会计事务所审计的财务报表，包括现金流量表、损益表、资产负债表及其他财务资料。本表所列数据必须与财务和审计报表中的数据相一致，否则，选定人有权取消申请人的入围资格。 |  |  |  |  |

表3 、企业基本信息表

企业基本信息表

| 基本信 息 | 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业地址： |  |  | 邮政编码： |
|  | 联系人： |  |  | Tel： |
|  | E-mail： |  |  | Fax： |
|  | 企业曾用名： |  |  |  |
|  | 主管部门： |  |  |  |
|  | 企业性质： |  | 注册资本： | 创立日期： |
|  | 企业信用等级： |  | 厂房面积： |  |
|  | 各项 证照 情况 | 证（照）名称 | 证（照）编号 | 发证机关 |
|  |  | 1、营业执照 |  |  |
|  |  | 2、生产许可证（如有） |  |  |
|  |  | 3、组织代码证 |  |  |
|  |  | 4、税务登记证 |  |  |
|  |  | 5、其他（资质认证和强制性认证等） |  |  |
| 财务信息 | 近三年财务状况 | 年度 | 销售净利率 | 资产负债率 |
|  |  | 2014 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |
| 人员情况 | （填报员工总数、各种学历人数和各种职称人数等） |  |  |  |

备注：销售净利率=当年净利润/当年的营业收入，资产负债率=年末总负债/年末总资产。

表4、企业产品情况

产品信息表

| （一）产品基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 |  |  | 规格或型号 |  | 近三年最大年供货量（2014-2016年） |  |
| 执行标准：□国际标准 □国家标准 □行业或地方标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）产品认证情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证名称 |  | 认证编号 | 认证时间 |  | 认证机构 |  | 是否属特殊行业强制性认证 |

表5、供货业绩统计表

供货业绩统计表

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 供货数量 | 合同金额（万元） | 合同买方单位/联系人/联系电话 | 项目开通 状态 | 证明资料索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、本次只统计2012年1月1日以后签订的国内地铁工程、城际铁路工程、高铁等类似工程项目供货合同业绩，须提供供货合同（含合同标的、金额、合同盖章页）复印件。如供货合同涉及多样产品，表中供货数量和合同金额应为参选产品的数量和金额，并提供合同证明材料复印件。

2、上述合同复印件若缺少合同标的、金额、合同盖章页其中任一项或不清晰，业绩不予认定。

3、“证明资料索引页码”填写所附证明资料的页码。

表6、企业获奖情况

企业获奖情况表

| 序号 | 获奖名称 | 获奖项目 | 获奖时间 | 颁发部门 | 证明资料索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明:

1、本次只填写2012年1月1日以后获得的省部级及以上与参评产品相关的质量、技术奖项。

2、“证明资料索引页码”填写所附证明资料的页码。

表7、企业合同履行及生产安全情况

企业合同履行及生产安全情况表

| 序号 | 名称 | 情况描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近三年（2014年1月1日至今）合同履行不良记录 |  |
| 2 | 近三年（2014年1月1日至今）较大及以上生产安全责任事故 |  |

四、相关证明、证件

1、申请人法定代表人身份证明文件复印件；

2、申请人法定代表人的授权委托书和委托代理人的身份证复印件；

3、申请人的企业法人营业执照、生产许可证、组织代码证、税务登记证复印件；

4、申请人的各项资质认证等的复印件；

5、通过会计师事务所审计的近三年（2014-2016年）财务报表复印件；

6、供货合同（含合同标的、合计金额、合同盖章页）复印件；

7、企业获奖证书复印件；

8、企业正门照片、企业厂景照片；

9、其他。

注：上述证明、证件均须加盖申请人单位公章；相关供货合同、财务报表等复印件应清晰，若不清晰将按未提供该项资料处理。

候选供应商选定入围通知书

致：

鉴于你方申请了我方组织的杭海城际机电工程  防火封堵  设备候选供应商选定工作，根据你方报送的资格审查资料，我方组织资格评审委员会依据本审查标准和方法对送审资料进行评审。

经评审，你方取得了杭海城际机电工程  防火封堵  的供货资格。

若你方确认入围参加  防火封堵  的供应，收到此通知后请在五个工作日内以书面形式予以确认。供应过程中，我方有权对你方供应产品质量、服务质量、及供应价格等情况进行动态考核评价，并保留调整你方入围资格的权力。

若因你方供应  防火封堵 质量原因引起工程质量问题或事故，我方将保留追究你方法律责任的权力。

有关本项目选定评审的其他事宜，请与选定人联系。

选定人：（盖章）；

办公地址：       ；

邮政编码：       ；联系电话：             ；

传真：           ；联系人：               ；

日期：   年  月  日

设备入围供应商选定结果确认函

致：浙江杭海城际铁路有限公司

我方已收到贵方的候选供应商选定入围通知书，我方确认将参加杭海城际机电工程 防火封堵 设备供应。

我方理解贵方本次资格评审只是确定杭海城际机电工程设备供应商的入围资格，并同意贵方根据我方的供应产品质量、服务质量及供应价格等情况进行动态考核评价，根据考核结果调整我方入围资格。

供应商名称：        （盖章）；

法定代表人：        （签字或盖章）；

办公地址：                        ；邮政编码：          ；

联系人：        联系电话：                ；

传真：              。

日期：   年  月  日

设备入围供应商承诺书

致：浙江杭海城际铁路有限公司

我单位在出具设备入围供应商选定结果确认函的基础上，特向贵单位做出以下承诺：

1.优先保证向杭海城际机电工程提供设备，并保证上述设备质量满足杭海城际铁路工程设计要求、国家规范及检验标准。

2.明确在贵单位进行设备供应商选定后，我单位所做出的申请承诺及响应在材料供应过程中均继续有效。

3.尊重和接受贵单位在设备供应期间对我单位的供应产品质量、服务质量及供应价格等情况进行动态考核评价，并有权随时调整我单位入围资格；接受贵单位对入围供应商数量进行增减。

4.我方将积极配合贵单位和施工承包商工作，若能与施工承包商签订设备供应合同，则承诺严格按照合同规定保质、保量提供合格的设备，保证杭海城际机电工程的顺利实施。

5．保证按市场化原则供货，无哄抬供应价格行为。

6.无条件服从贵单位及施工承包商根据工程进展对设备生产的进度、数量、规格品种和供应时间进行调控。

7.若因我方供应设备质量原因引起工程质量问题或事故，我方将承担相应的赔偿责任，直至法律责任。

8.遵守并执行贵单位颁发的有关管理制度。

入围供应商名称：          （盖章）；

法定代表人：              （签字或盖章）；

办公地址：                ；邮政编码：            ；

联系人：        联系电话：             ；

传真：              。

日期：   年  月  日

第四章  资格评审办法（有限数量制）

附件1、资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 入围候选供应商数量 | 5 |  |
| 2 |  | 审查因素 | 审查标准 |  |
| 2.1 | 初 步 审 查 标 准 | 申请人名称 | 与营业执照、生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书一致 |  |
|  |  | 申请函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |
|  |  | 申请文件格式 | 符合第三章“资格评审申请文件格式”的要求 |  |
| 2.2 | 详细审查标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 质量管理体系认证 | 具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书 |  |
|  |  | 产品质量检测报告 | 拟供应产品具有2012年以来由具备检测资质的检测部门出具的合格产品质量检测报告 |  |
|  |  | 轨道交通及类似工程业绩 | 2012年1月1日以来 防火封堵 材料（设备）具有应用于国内地铁工程、城际铁路工程、高铁等类似项目机电工程的业绩。 |  |
| 2.3 | 评分标准 | 评分因素 | 评分标准 |  |
|  |  | 企业注册资本 （4分） | 100 万元以下不得分 | 最高得4分 |
|  |  |  | 100 万元（含）- 300 万元得1分 |  |
|  |  |  | 300 万元（含）- 400 万元得2分 |  |
|  |  |  | 400 万元（含）- 500 万元得3分 |  |
|  |  |  | 500 万元及以上得4分 |  |
|  |  | 财务状况 （12分） | 主营收入，最高得4分 根据2014年、2015年、2016年销售收入的平均值从高到低进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分，其余得1分。 |  |
|  |  |  | 净资产，最高得4分 根据2016年年末净资产从高到低进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分，其余得1分。 |  |
|  |  |  | 资产负债率，最高得4分 根据2016年年末资产负债率从低到高进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分,其余得1分。 |  |
|  |  | ISO认证体系（5分） | 质量体系3分，除质量体系认证外还有其它ISO认证每个加1分，最高得5分 |  |
|  |  | 产品性能指标 （30分） | 申请人提供不少于2份（每种材料）由具有检测资质的质检机构出具的质量检验报告，评审委员会成员对申请人提供的质量检验报告对照第五章的质量控制指标进行综合评审打分：优30～22分、良22（含）～15分、合格15（含）～10分。 |  |
|  |  | 供货业绩 （15分） | 2012年以来为国内地铁工程、城际铁路工程、高铁等类似工程供应防火封堵 材料供货合同（ 40 万元及以上）,有一个得基本分3分，每增加一个合同（ 40 万元及以上）加2分，最多加15分。 |  |
|  |  | 生产、供应保障方案及措施 （12分） | 按照生产、供应保障方案及措施等方面优劣进行打分（0～12分）。 |  |
|  |  | 质量保证方案及措施 （9分） | 根据生产过程质量控制方案、试验检测方案、检测设备的配备等方面优劣进行打分（0～9分）。 |  |
|  |  | 与施工承包商、项目业主、监理等的配合方案及建议 （10分） | 根据与施工承包商、项目业主、监理等的配合方案及建议的优劣进行打分（0～10分）。 |  |
|  |  | 其他 （3分） | 防火封堵 供应商为嘉兴市本地企业或在嘉兴有分厂得3分；企业在浙江省范围内得2分；其他得1分。 |  |

1. 评审方法

本次资格评审采用有限数量制。评审委员会依据本章规定的评审标准和程序，对通过初步评审和详细评审的申请人进行打分，按得分由高到低的顺序确定入围候选供应商。入围候选供应商的数量不超过资格评审办法前附表规定的数量。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

初步评审标准：见资格评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见资格评审办法前附表。

2.3 评分标准

评分标准：见资格评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.1款规定的标准，对资格评审申请文件进行初步评审。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格评审。

3.1.2 评审委员会可以要求申请人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.2款规定的标准，对通过初步评审的资格评审申请文件进行详细评审。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格评审。

3.2.2 通过详细评审的申请人，除应满足本章资格审查办法前附表2.1、2.2款规定的评审标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评审委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格评审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 资格评审申请文件的澄清

在评审过程中，评审委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格评审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格评审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格评审申请文件的组成部分。评审委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

3.4 评分

评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.3款对通过初步评审和详细评审的申请人进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

4. 评审结果

4.1 提交评审报告

评审委员会按照本章第3条规定的程序对资格评审申请文件完成评审后，确定通过资格评审的申请人名单，并向选定人提交书面评审报告。

第五章  杭海城际机电工程设备技术需求书

防火封堵

1、概述

1）适用范围

本技术文件规定了车站所有防火封堵材料的技术要求。本项目应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火密封胶、防火灰泥、电缆防火涂料、弹性防火密封胶、防火涂层板系统、阻火圈、阻火扎带等。

本技术条件适用于车站及区间内所有防火封堵，包括但不限于全线电缆及电缆桥架穿越楼板孔洞、穿墙孔；高低压配电柜及控制柜底部电缆开孔；电缆穿管孔；电缆竖井、电缆沟阻火墙、电缆隧道阻火墙等部位电缆敷设后的防火封堵。以及通风管道穿墙孔、穿楼板孔；水管穿墙孔、楼板孔；PVC排水管穿楼板孔等建筑贯穿孔洞的防火封堵。

2）防火封堵工程的设计、施工应按国家有关标准行，并满足现场条件的要求。

3）防火封堵材料必须经国家授权的检验机构检验合格，并取得消防产品型式认可或型式检验证书。

2、引用标准

主要技术规程、规范如下：

GB 50157－2013    《地铁设计规范》

GB 50299－1999    《地下铁路工程施工及验收规范》

GB 50016-2006     《建筑设计防火规范》

CECS 154:2003     《建筑防火封堵应用技术规程》

GB50217-2007      《电力工程电缆设计规范》

DL5027-1993       《电力设备典型消防规程》

DLGJ154-2000      《电缆防火措施设计和施工验收标准》

GB9978-2008       《建筑构件耐火试验方法》

GB23864-2009      《防火封堵材料》

GA181-1998        《电缆防火涂料通用技术条件》

GB/T2951.23-1994  《电线电缆机械物理性能试验方法 弯曲试验》

3、防火封堵材料技术要求

1）防火封堵材料应满足的基本性能要求

（1）耐火性能：满足实际工况下规范要求的防火时效，不低于被贯穿物耐火极限，并应提供国内或国际相应的防火测试报告。

（2）环境适应性：

温度适应性能：能适应-15℃至+60℃的环境温度，以确保防火封堵材料在低温下不开裂、起皮、剥落，在高温下不流淌、滴落。

耐潮性能：应具备一定的耐潮湿性能，有冷凝水或潮湿空气作用下的防火封堵材料应具有长期的耐潮性能。

耐紫外线性能：用于室外的防火材料应保证在长期的日光照射下不发生显著的物理、化学变化，不降低耐火性能。

生物抵抗性能：当处于地下潮湿环境内时，应具有抵抗生物霉变功能，并应提供国内或国际的相关测试报告。

（3）长期使用性能：与被贯穿物或贯穿物使用年限相当，长期有效性不应小于20年，以减少更换次数；在使用年限内具有稳定的耐火性能，并应提供按照模拟老化循环模式进行测试的相关试验报告。

（4）安全性：对人体和环境友好，无粉尘及挥发性毒害物质等，并应提供相应产品的材料安全性说明。

（5）施工简便性：便于电缆二次穿越。

（6）稳定性：具有良好的结构粘性和一定的弹性，并应提供按照ISO11600或同等测试标准的测试报告。正常使用时，在建筑的振动、热应力、荷载等作用下，不发生脱落、移位、开裂等现象；发生火灾时，在火灾中的不均匀变化热应力和热风压作用下，不发生脱落、移位、碎裂、崩塌等现象。

（7）不含卤素：长期作用于电缆和金属管道表面不应对电缆和金属管道造成腐蚀性破坏，并应提供国内或国际测试报告。

（8）遇火膨胀性能：用于密集电缆、可燃性管道、带保温层的风管、水管穿越的封堵材料应具备膨胀倍率不小于5的显著的热膨胀性能，在火灾发生时防火堵料快速膨胀、及时堵住穿越物燃烧后引起的孔洞，避免火焰及烟气蔓延到另一侧。

（9）烟密、烟毒性能：在人员或电气设备密集、对烟气较敏感场所中应采用阻烟效果良好的防火封堵材料，并且材料本身不产生烟毒。应提供烟密、烟毒性测试报告。

（10）气密性能：良好的气密性可保证在发生火灾时阻止有毒气体的扩散。应提供气密性测试报告。

（11）水密性能：在偶尔浸水的特殊使用条件下还需满足水密性要求，并提供水密性能测试报告。

4、防火封堵材料的类型、功能及技术性能要求

1）弹性防火密封胶

弹性防火密封胶由水性乳液为基材的防火密封胶。应不含卤素、石棉、游离硅；不含挥发性有机溶剂；具有良好的烟密性、气密性、水密性、耐候性及绝缘性。

适用于涂层板系统与四周或电缆周围缝隙的密封、金属管道穿越四周的密封以及结构缝隙的密封。

弹性防火密封胶主要技术性能表

| 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | 约1.5g/cm3 |
| 2 | 施工温度 | 5℃-40℃ |
| 3 | 表面凝固时间 | 约15分钟 |
| 4 | 体积收缩率 | 小于20% |
| 5 | 容许变形 | 约±10% |
| 6 | 固化后适用温度 | -40℃—80℃ |
| 7 | 体电阻系数 | 113x1010Ω.cm |

说明：以上参数在23℃和50%相对湿度条件下

2）膨胀型防火密封胶

膨胀型防火密封胶应不含卤素、石棉；不含挥发性有机溶剂；具有良好的烟密性、气密性、水密性、耐候性及绝缘性。

应具有阻火、阻烟、防尘、防小动物等功能。

能适用于电缆及电缆束周围、电缆贯穿孔洞、电缆管管口、风管、水管及其他小型空隙的防火封堵。

能适用于户内外各种环境条件。

膨胀型防火密封胶主要技术性能表

| 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | 约1.5g/cm3 |
| 2 | 施工温度 | 5℃-40℃ |
| 3 | 表面凝固时间 | 约20-30分钟 |
| 4 | 容许变形 | 约5% |
| 5 | 膨胀率 | 原体积的3-5倍 |
| 6 | 固化后适用温度 | -40℃—100℃ |
| 7 | 体电阻系数 | 194x1010Ω.cm |

说明：以上参数在23℃和50%相对湿度条件下

3）防火灰泥

防火灰泥不含卤素、石棉、苯酚；不含挥发性有机溶剂；具有良好的烟密性、气密性、水密性、高抗爆性能及绝缘性。

防火灰泥与膨胀型防火密封胶、防火发泡砖等组合使用，且应能适用于下列场所：

构筑电缆沟阻火墙、电缆隧道阻火墙；大型的穿楼板孔洞、大型的穿墙孔洞封堵；大型的电缆竖井封堵。

防火灰泥主要技术性能表

| 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | 约0.82 g/cm3 |
| 2 | 施工温度 | 5℃-40℃ |
| 3 | 混合比 | 3:1 |
| 4 | 体电阻系数 | 133x1010Ω.cm |

说明：以上参数在23℃和50%相对湿度条件下

4）防火涂层板系统（包含防火涂层板及防火涂层板涂料）

防火涂层板系统由防火涂层板、防火涂层板涂料、弹性防火密封胶及膨胀型防火密封胶组成。

防火涂层板系统应无异味，不含卤素和挥发性有机溶剂；具有良好的气密性、烟密性、隔音性能及抗爆承压性能。

适用于电缆穿楼板开孔、电缆穿墙开孔、高低压配电柜底部开孔、较宽缝隙的缩孔处理等。

防火涂层板系统主要技术性能表

| 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | 约1.41g/cm3 |
| 2 | 施工温度 | -5℃-40℃ |
| 3 | 表干时间 | 约150分钟 |
| 4 | 固化后适用温度 | -40℃—100℃ |

说明：以上参数在23℃和50%相对湿度条件下

5）阻火圈

阻火圈应不含卤素，安装简易、快速、即安即用型。具有良好的耐久性能。

适用于直径为32mm～170mm的可燃性塑料管道穿越孔洞封堵。

阻火圈主要技术性能表

| 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀温度 | 200℃ |
| 2 | 工作温度 | -40℃-60℃ |
| 3 | 膨胀率 | 未约束时为原体积40倍 |

说明：以上参数在23℃和50%相对湿度条件下

6）阻火扎带

阻火圈应不含卤素，安装简易、快速、即安即用型。具有良好的耐久性能。

适用于直径为50mm～160mm的可燃性塑料管道穿越孔洞封堵。

阻火圈主要技术性能表

| 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀温度 | 200℃ |
| 2 | 工作温度 | -40℃-60℃ |
| 3 | 膨胀率 | 未约束时为原体积40倍 |

说明：以上参数在23℃和50%相对湿度条件下。

7）电缆防火涂料

室外电缆防火涂料必须为水性涂料，不得含有易燃、有毒或者对电缆及电缆桥架发生损害的有机溶剂，应不含卤素、纤维和石棉；具有良好的拉伸性、弯曲性、膨胀型；压缩强度高，耐腐蚀、耐水、耐候性好；不影响电缆载流量。

适用于户外所需涂刷电缆防火涂料的部位。

电缆防火涂料主要技术性能表

| 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | 约1.3 g/cm3 |
| 2 | 施工温度 | 5℃-40℃ |
| 3 | 固化后适用温度 | -5℃—80℃ |
| 4 | PH值 | 7-8（化学中性） |
| 5 | 表面电阻系数 | 1.3x103MΩ |

说明：以上参数在23℃和50%相对湿度条件下

5、各类工况的防火封堵要求

材料供应商需提供针对地铁的一些常见工况的测试报告或国家授权消防检验机构按照地铁常见工况的测试报告。其他特殊工况，由承包商现场出具施工方案及图纸交于买方认可，方可施工。

6、防火封堵材料的质量控制

1）材料在生产过程中的质量控制应按ISO9001质量体系程序文件进行。

2）承包商应提供国家授权消防检验机构出具产品的型式认可报告或型式检验报告。

7、施工方案供应

下述附表1的典型地下车站防火封堵施工设计方案仅为参考，承包商可结合自身封堵产品特点和自身既有项目实施经验，提出不同的封堵施工设计方案供买方审查。承包商应对地铁车站内防火的封堵施工设计方案的完备性、可靠性、安全性及可实施性负全责，并应对车站防火封堵施工设计方案通过国家消防部门验收负全责，买方针对车站防火封堵施工设计方案的审查结果并不影响或减轻承包商所负的任何责任。

8、包装及运输

1）产品标识

所有材料的包装上应有清楚的标识，包括：制造商名称和产品名称、批号、贮存条件、施工说明、生产日期及有效期。

2）包装和运输

包装和运输按承包商的规定执行，但不能造成材料性能和品质的降低。

附件表1：典型地下车站防火封堵施工设计方案（参考方案）

| 序号 | 防火封堵部位 | 孔洞大小 | 封堵材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆及电缆桥架穿越楼板孔洞、穿墙孔 | >0.1m2 | 防火涂层矿棉板（以下简称矿棉板），弹性防火密封胶，防火涂料 | 穿墙防火时效≥3小时；穿楼板≥2小时 |
| 2 | 电缆穿越楼板孔洞、穿墙孔 | <0.1m2 | 膨胀型防火密封胶 | 穿墙防火时效≥3小时；穿楼板≥2小时 |
| 3 | 电缆套管和电缆之间 | 套管直径<150mm | 膨胀型防火密封胶 | 穿墙防火时效≥3小时；穿楼板≥2小时 |
| 4 | 高低压配电柜及控制柜底部电缆开孔 | >0.1m2 | 矿棉板，弹性防火密封胶，防火涂料 | 防火时效≥2小时 |
| 5 | 高低压配电柜及控制柜底部电缆开孔 | <0.1m2 | 膨胀型防火密封胶 | 防火时效≥2小时 |
| 6 | 电缆竖井 | >0.1m2 | 矿棉板，弹性防火密封胶，防火涂料 | 防火时效≥2小时 |
| 7 | 电缆沟阻火墙、电缆隧道阻火墙 | >0.1m2 | 防火灰泥或矿棉板、防火涂料 | 防火时效≥3小时 |
| 8 | 通风管道穿墙孔、穿楼板孔 | 风管和墙之间空隙<50mm | 金属风管或带防火板外包风管用弹性防火密封胶；其它用膨胀型防火密封胶 | 穿墙防火时效≥3小时；穿楼板≥2小时 |
| 9 | 通风管道穿墙孔、穿楼板孔 | 风管和墙之间空隙>50mm | 防火涂层矿棉板，弹性防火密封胶，防火涂料 | 穿墙防火时效≥3小时；穿楼板≥2小时 |
| 10 | 金属水管穿墙孔、楼板孔 |  | 弹性防火密封胶 | 穿墙防火时效≥3小时；穿楼板≥2小时 |
| 11 | 塑料水管穿楼板孔等建筑贯穿孔洞 |  | 阻火圈 | 穿墙防火时效≥3小时；穿楼板≥2小时 |